Lubliniec, dnia 21-12-2015 r.

SPZOZ-IV-271-15

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: Adaptację części pomieszczeń przyziemia budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu na potrzeby medycznego laboratorium diagnostycznego. Znak sprawy ZP/41A/15

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

- Proszę o zlokalizowanie na projekcie i przedstawienie na schemacie sposobu podłączenia zaworu pierwszeństwa typu VV300 Honeywell z określeniem średnicy.

Odpowiedź: Zawór pierwszeństwa dn 65 – montaż za zestawem wodomierzowym i odgałęzieniem na instalację hydrantów.

- Czy zasilanie nagrzewnic central ma być wyposażone w jedną pompę i zawór trójdrogowy jak w projekcie czy tez każda nagrzewnica centrali ma mieć oddzielną pompę z zaworem trójdrogowym? Proszę o podanie parametrów pomp i zaworów trójdrogowych.

Odpowiedź: Zasilanie nagrzewnic wg projektu (rys. 6s – rozwinięcie instalacji c.o. i ciepła technologicznego), zawory trójdrogowe w dostawie z centralą i nagrzewnicą.

Poniżej Zamawiający potwierdza udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ z pierwszego przedmiotowego postępowania o nr ZP/41/15.

- Proszę o dokładne określenie, które z pomieszczeń części wspólnej mają być wykończone dla funkcjonowania prawidłowego przedmiotowego laboratorium.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, tj.:

„4. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja ww. projektu tylko w części dot. pustostanu dla potrzeb medycznego laboratorium diagnostycznego oraz niezbędnego do funkcjonowania laboratorium zakresu części wspólnej.

5. Zadaniem Wykonawcy jest realizacja pomieszczeń o nr zgodnych z oznaczeniem w projekcie tj. od nr 01 do nr 20 (laboratorium - powierzchnia wynosząca 204,68 m2), od nr 36 do nr 38 (powierzchnia wynosząca 59,1m2) oraz pomieszczenie nr 35 o powierzchni 13,35 m2.

6. Pomieszczenie nr 35 należy wykonać jako sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rysunkami dodatkowymi nr D-1 i D-2 (załącznik nr 11 i nr 12 do SIWZ).

7. W związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczania nr 35 (tj. zmiana funkcjonalności z magazynu wyrobów medycznych na sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych) należy:

a) wykonać podłączenia wody i kanalizacji z instalacji w pom. wc zza ściany (nr 11)

b) wykonać wentylację mechaniczną – kształtka W1-37 przedłużona do 3010 mm, kratka wywiewna 200x150. Ilość powietrza 50 m3/h.

c) dla wentylacji mechanicznej – w układzie N1-W1 należy przyjąć wydajność centrali 2250 m3/h.

d) przewidzieć przy muszli ustępowej i umywalce poręcze dla osób niepełnosprawnych.

8.W związku z drugim, późniejszym etapem adaptacji pustostanu dla potrzeb apteki szpitalnej należy wykonać niezbędne podejścia do wewnętrznych instalacji.”

- Czy prowadząc poziom C.O.  przez pomieszczenia apteczne należy pozostawić odgałęzienia do grzejników z zaworami do łatwego ich podłączenia w przyszłości?

Odpowiedź: Prowadząc poziom c.o. przez pomieszczenia apteki należy pozostawić odgałęzienia pod przyszłe grzejniki.

- Czy wszystkie urządzenia WC mają być na stelażach Geberit?

Odpowiedź: Wszystkie stelaże winny być typu Geberit.

- Jakiego rodzaju (wiszące, nakładane, wpuszczane w blat) i jakich wymiarów mają być zlewy, umywalki i misy natryskowe?

Odpowiedź: W projekcie nie ma zlewów ani umywalek nakładanych. Jeżeli umywalka lub zlew jest na szafce to zawsze jest wpuszczana w blat/szafkę. Wymiary jak na rysunku i opisie technologii. Natryski typowe – brodziki akrylowe. Wymiary podane na rysunkach.

- Na jakiej  głębokości pod posadzką przyziemia są rury kanalizacyjne, do których należy podpiąć kanalizację laboratorium?

Odpowiedź: Zagłębienie kanalizacji sanitarnej wg rozwinięcia wod - kan oraz rzeczywistego ułożenia kanalizacji podposadzkowej.

- Prosimy o odpowiedź czy wyposażenie technologiczne  wchodzi w zakres zamówienia i czy podlega wycenie. Jeśli tak to prosimy o wyspecyfikowanie w oparciu o rys. 1T i opis technologii laboratorium diagnostycznego wyposażenia technologicznego z podaniem ilości i parametrów urządzeń.

Odpowiedź: Wymagane wyposażenie technologiczne wchodzące w zakres zamówienia opisane jest w ZAŁĄCZNIKU NR 1.25 w pkt 5 WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LABORATORIUM. Dodatkowo do pomieszczenia nr 12 wymaga się dostawy i montażu okapu wg opisu na rysunku 1T. Zamawiający dopuszcza montaż umywalek i zlewów (tj. mogą być wiszące, wpuszczone w szafkę lub w blat) wg koncepcji Wykonawcy z tym, że koncepcja ta musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i wymogami w tym zakresie.

- Prosimy o odpowiedź czy wyposażenie meblowe w laboratorium wchodzi w zakres zamówienia i czy podlega wycenie. Jeśli tak to prosimy o wyspecyfikowanie wyposażenia meblowego z podaniem jego ilości i parametrów.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia i nie podlega wycenie.

- Prosimy o odpowiedź czy stanowiska komputerowe w laboratorium wchodzą w zakres zamówienia i podlegają wycenie. Jeśli tak to prosimy o wyspecyfikowanie sprzętu komputerowego z podaniem ich ilości i parametrów.

Odpowiedź: Stanowiska komputerowe nie wchodzą w zakres zamówienia i nie podlegają wycenie.

- Prosimy o odpowiedź czy należy wykonać drzwi o symbolu D9 znajdujące się pomiędzy pom. nr 36 a pom. nr 39?

Odpowiedź: Drzwi D9 pomiędzy pomieszczeniem 36 i 39 nie są przewidziane do realizacji.

- Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić i wykonać drzwi o symbolu AIP1 EI30 w pom. nr 38, czy może są to drzwi istniejące?

Odpowiedź: Są to drzwi istniejące nie podlegają wycenie/realizacji.

- Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj okładziny ściennej należy zastosować w pom. nr 35 (WC tymczasowe)

Odpowiedź: Ściany w tym pomieszczeniu należy pomalować zmywalną farbą lateksową.

- Prosimy o określenie czy klapy przeciwpożarowe są sterowane ręcznie czy za pomocą siłowników. W przypadku sterowania klapami p.poż za pomocą sterowników prosimy wskazanie rodzaju siłownika jaki należy zastosować .

Odpowiedź: W budynku nie ma instalacji SAP w związku z tym wyzwalacze klap są topikowe (ręczne).

- Według opisu technicznego pkt 9 Instalacja centralnego ogrzewania, instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 80/60 C z rur stalowych czarnych (  dopuszcza  się  zamianę  na rury miedziane łączone na lut o średnicach równoważnych). W Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót  Instalacje sanitarne ST 2  w punkcie 5.1. „Instalacja centralnego ogrzewania „ strona 5 i  ct  jest następujący zapis: Instalację rozprowadzającą wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Prosimy o informację z jakiego materiału powinna być wykonana  instalacja c. o.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją branży sanitarnej.

- Według opisu technicznego pkt 7 Instalacja cwu i cyrkulacji: Do regulacji c.w.u i cyrkulacji  na podejściach do pionów służyć będą wielofunkcyjne termostatyczne   zawory  cyrkulacyjne   MTCV   Danfoss. W załączonej dokumentacji na rysunkach nie są zaznaczone zawory  MTCV. Prosimy o podanie ilości  i średnicy  zaworów termostatycznych MTCV do uwzględnienia   przy wycenie robót .

Odpowiedź: Do realizacji przedmiotowego  zadania nie należy montowanie zaworów STAD i MSV oraz MTCV, należy natomiast ich właściwa regulacja.

- Według opisu technicznego pkt 9 Instalacja centralnego ogrzewania „Na podejściach do pionów CO zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne typ STAD utrzymujące ciśnienie różnicowe o stałej wartości. W załączonej dokumentacji na rysunkach nie są zaznaczone zawory STAD, prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać a w przeciwnym wypadku prosimy o podanie ilości i średnic.

Odpowiedź: Do realizacji przedmiotowego  zadania nie należy montowanie zaworów STAD i MSV oraz MTCV, należy natomiast ich właściwa regulacja.

- Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji w odniesieniu do sieci strukturalnej. Proszę wyjaśnić jakie okablowanie ma być wykonane na obiekcie. Z treści dokumentacji wynika że okablowanie ma być wykonane w kategorii 6A a gniazda i panele krosowe w kategorii 6 czy było to zamierzone czy jest to błąd pisarski. Proszę jednoznacznie określić jaki wybrać rodzaj sieci proszę również o informację czy sieć ma być ekranowana czy nie.

Odpowiedź: Sieć ekranowana kategorii 6A.

- Z dokumentacji projektowej wynik że oprawy oświetleniowe mają być typu LED czy tak ma być czy można zastosować oprawy świetlówkowe/

Odpowiedź: Można stosować oprawy świetlówkowe , wykonać obliczenia natężenia oświetlenia dla nowych opraw oświetleniowych

Przypominamy, że załączone do SIWZ przedmiary robót i zestawienia elementów dotyczą całości projektu tj. robót na wykonanie laboratorium i apteki szpitalnej, stanowią one tylko dokumenty pomocnicze w celu skalkulowania oferty. Wynagrodzenie dla Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zamawiający

mgr Barbara Szubert

Dyrektor SPZOZ w Lublińcu

Sporządził: Piotr Mastalerz